层流净化空调过滤器招标规格技术要求

- 规格型号技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格(单位:mm) | 级别 | 总数(块） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*46 | G4 | 608 |  |
| 2 |  | 592*287*46 | G4 | 342 |  |
| 产品特点 1．可拆卸板式铝合金框架一配以铝合金脚固定，结构坚固平稳、确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏； 2．外框采用可拆卸设计一方便更换滤料以达到框架重复利用的目的； 3．过滤网加强筋增强了过滤器的坚固性，最小阻力达到最大的容尘量； 4．聚酯合成纤维一可多次清洗再利用，使用寿命长； 5．蓬松渐密的纤维结构一有效延长其后端中效过滤器的使用寿命； 构成材料及相关参数： 滤料：无纺布过滤棉 框材：铝合金型材 支撑架：Φ4mm镀锌铁线 过滤效率：G4（90%@2.0um） 初阻力：50Pa 使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：100% |  |  |  |  |  |
| 中效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 592*592*550 | F8 | 196 |  |
| 4 |  | 592*287*550 | F8 | 120 |  |
| 产品特点 1．采用超细化学纤维滤料，结构合理，容尘量大、性能稳定； 2．选用优化的＂V＂形滤袋结构，风量大，阻力小，使用寿命长； 3．可清洗重复使用（产品性能会有一定改变，效率降低，风阻上升）。 构成材料及相关参数： 滤料：化纤无纺布 框材：铝合金型材 支撑架：Φ4mm镀锌铁线 过滤效率：F8（90%@0.5um） 初阻力：100Pa 使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：100% |  |  |  |  |  |
| 亚高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 592*287*292 | H10 | 40 |  |
| 6 |  | 592*592*292 | H10 | 64 |  |
| 产品特点 1．过滤面积大、风量大、阻力低、使用寿命长； 2．是一种通风用环保型多＂V＂无隔板空气过滤器； 3．采用抗水型超细玻璃纤维滤纸，外框采用聚苯乙烯塑料可完全焚烧处理； 构成材料及相关参数： 滤料：超细玻璃纤维滤纸 框材：聚丙乙烯塑料框 密封胶：PU双组份聚氨酯胶 分隔物：EVA热熔胶 护网：喷塑金属护网 过滤效率：H10（90%@0.3um） 初阻力：110Pa 使用最高温度：70℃ 使用最高湿度：100% |  |  |  |  |  |
| 高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 9 |  |
| 8 |  | 495*300*69 | H13 | 22 |  |
| 9 |  | 320*320*90 | H13 | 8 |  |
| 10 |  | 484*484*90 | H13 | 85 |  |
| 11 |  | 920*700*69 | H13 | 4 |  |
| 12 |  | 915*350*69 | H13 | 44 |  |
| 13 |  | 484*484*220 | H13 | 24 |  |
| 14 |  | 920*495*69 | H13 | 4 |  |
| 15 |  | 495*300*69 | H13 | 22 |  |
| 16 |  | 860*505*69 | H13 | 6 |  |
| 17 |  | 1150*560*69 | H13 | 6 |  |
| 18 |  | 1150*860*69 | H13 | 12 |  |
| 19 |  | 915*495*69 | H13 | 8 |  |
| 20 |  | 500*500*69 | H13 | 4 |  |
| 21 |  | 795*415*69 | H13 | 4 |  |
| 22 |  | 795*685*69 | H13 | 4 |  |
| 无隔板高效过滤器 产品特点 1．专业制造技术确保V形通道的有效利用； 2．铝型材外框，表面阳极处理，进出风面带喷塑金属护网； 3．特有的无缝密封技术，弹性好，不变形，不脱落，安装使用不会泄漏； 4．密封条抗老化技术，不变形，过滤器风量大，阻力小，使用寿命长。 构成材料及相关参数： 滤料：超细玻璃纤维滤纸 框材：铝合金型材 密封胶：PU双组份聚氨酯胶 分隔物：EVA热熔胶 护网：喷塑金属护网 密封条：EVA 过滤效率：H13（99.99%@0.3um） 初阻力：200Pa 使用最高温度：70℃ 使用最高湿度：100% 有隔板高效过滤器 产品特点 1．采用波纹形隔板，精确保持褶层间距（间距4.2mm），支撑可靠稳定性好； 2．滤材两侧180褶翻拆形成锲形褶层，防止滤料损坏； 3．特有的无缝密封技术，弹性好，不变形，不脱落，安装使用不会泄漏； 构成材料及相关参数： 滤料：超细玻璃纤维滤纸 框材：铝合金型材 密封胶：PU双组份聚氨酯胶 分隔物：120g/m²胶板纸 密封条：EVA 过滤效率：H13（99.99%@0.3um） 初阻力：200Pa 使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：80% |  |  |  |  |  |
| 回风过滤器 |  |  |  |  |  |
| 23 | 回风口 | 1090*350*10 | G4 | 61 |  |
| 24 |  | 360*260*8 | G4 | 52 |  |
| 25 |  | 560*260*8 | G4 | 59 |  |
| 26 |  | 1210*410*8 | G4 | 4 |  |
| 27 |  | 560*455*8 | G4 | 5 |  |
| 产品特点 1．外框采用铝合金外框，使过滤器跟加坚固； 2．过滤器镀锌铁线加强筋增强了过滤器的坚固性，最小阻力达到最大的容尘量； 3．聚酯合成纤维一可多次清洗再利用，使用寿命长； 4．蓬松渐密的纤维结构一有效延长其后端过滤器的使用寿命； 构成材料及相关参数： 滤料：无纺布过滤棉 框材：铝合金型材 支撑架：进风面Φ4mm镀锌铁线 护网：出风面菱形孔铝网； 过滤效率：G3（85%@2.0um） 初阻力：45Pa 使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：100% |  |  |  |  |  |

我院所需各级过滤器的材质性能等参数必须符合最新国家标准《GB-T14295-2008  空气过滤器》和《GB-T13554-2008  高效空气过滤器》。所需品牌在行业里有较高影响力。

二、合同条款：

- 乙方向甲方提供服务的内容、时限、单价及标准；

- 乙方在合同签订后因自身过错发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任；

- 乙方接到甲方任何方式提出关于净化空调过滤器（初效、中效、亚高效、高效等）服务的请求后，在2个有效工作日内响应；

- 乙方提供的服务及产品材质及参数必须满足招标要求；

- 甲方所更换废旧过滤器由乙方负责回收处理。

后勤保障处

2018.10.10