供应室净化空调升级方案

招 标 要 求

一、工程概况：

我院供应室氟制冷外机时长报故障高压，由于2015年安装使用至今，设备出现老化、功率衰减严重在加上工作环境温度高等综合原有，导致层流区域温度居高不下，远高于设计温度（22-26 ）度、湿度30-60%。由于环境温湿度问题，无菌包容易产生细菌。

二、技术要求：

1.原有安装制冷氟机39KW，安装与2015年，时长出现机组故障，造成无菌间温度高。净化空调制冷氟机设备老化、功率衰减严重。结合现场实际空间要求增加一套恒温单冷机组。

2、原来机组拆除安装及机组底座安装加固与处理。

3. 空调机组自动控制系统需要更换更新升级、相关强、弱电线路全部重新布置处理，确保维修后的系统满足用户使用需求。

4.供应室区域净化空调系统整体调试，保证净化区域净化空调系统各项参数指标满足规范要求，环境处于 “安全、受控、健康”的运行状态，满足现有执行规范《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。

三、维修要求：

- 维修公司必须要有医院净化空调维修维护近三年3家以上业绩。

- 由于供应室净化空调升级，参与投标单位必须现场勘察，仔细了解现场情况，联系电话89992026，投标单位未实地勘察不能参加投标。

- 维修供应室净化空调升级必须提前与使用科室沟通协调，充分利用假期或使用科室允许时间段进行机组拆除、维修或安装，由于维修单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由维修单位承担。

- 维修单位维修期间签订安全协议，如发生安全事故，一切责任由维修单位承担。

- 维修安装净化空调设备质保2年。

- 工期：30天。

- 支付账期：2年